HD801线路光纤差动保护测控装置

说  明  书

(V1.1)

南京恒典电力科技有限公司

NANJING  HENGDIAN  POWER  TECHNOLOGY  CO.，LTD

版本声明

本说明书适用于HD801线路光纤差动保护测控装置Ver1.1版本

产品说明书版本修改 记录表

| 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 2 | V1.1 | 装置型号调整 |  | 2014-10-21 |
| 1 | V1.0 | 初始版本 |  | 2012-10-9 |
| 序号 | 说明书版本号 | 修 改 摘 要 | 软件版本号 | 修改日期 |

*  技术支持       电话：（025）58325198

传真：（025）58325198

*  本说明书可能会被修改，请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符

*  本公司保留对所有资料的修改和解释权

*  2012年10月   第1版   第1次印刷

目 录

装置简介	1

1．概述	1

2．引用标准	1

3．装置特点	3

4．装置结构	3

4.1 结构：	3

4.2 交流及电源插件：	3

4.3 CPU插件：	3

4.4 出口及操作回路插件	4

4.5 人机对话插件（MMI）：	4

5．主要技术指标	4

5.1 技术参数	4

5.2 环境参数	5

6．外观及尺寸	7

6.1 外观	7

6.2 外形尺寸(mm)	7

6.3 安装尺寸(mm)	8

功能介绍	9

1．装置概述	9

1.1功能配置	9

2．功能说明	10

2.1 光纤电流差动	10

2.2二段式低压闭锁相间方向过流保护	10

2.3 反时限相间方向过流保护	11

2.4 三段式零序方向过流保护	12

2.5 反时限零序方向过流保护	13

2.6 三相一次重合闸	13

2.7 加速保护	13

2.8 过负荷保护	13

2.9 低周解列保护	14

2.10 低压解列元件	14

2.11 PT断线监测	14

2.12 控制回路断线监测	15

3．装置整定	15

3.1 装置软压板整定	15

3.2 装置定值整定	15

4. 点位说明	17

4.1 告警事件信息	17

4.2 保护事件信息	17

4.3 遥测量信息	18

4.4 遥信量信息	19

5. 端子定义说明	20

# 装置简介

## 1．概述

线路光纤差动保护装置是在消化吸收国内外同类产品先进经验的基础上研制的基于32位ARM Cortex-M4技术的新一代保护测控产品。

线路光纤差动保护装置既可以分散在开关柜就地安装，也可以集中组屏安装。完善、周到的软硬件设计使装置在恶劣环境下可以长期、可靠运行；现场总线技术以及标准通信传输规约的使用，提高了自动化系统通讯的可靠性、快速性和通用性；人性化的界面设计，完善的自诊断功能，使得操作更方便、维护更简单。

## 2．引用标准

GB2423.1            《电工电子产品基本环境试验规程》

GB 4558-84          《电气继电器的绝缘试验》

GB7261              《继电器及继电保护装置基本试验方法》

GB11287-1989        《继电器、继电保护装置振动（正弦）试验》

GB 14258-93         《继电保护和安全自动化装置技术规程》

GB 50059-92         《35～110KV变电所设计规程》

GB 50062-92         《电力装置的继电保护和自动化装置设计规范》

GB2887-89           《计算机站场地技术条件》

GB50217-94          《电力工程电缆设计规程》

GB 9361-88          《计算站场地安全要求》

GB 9813-88          《微型数字电子计算机通用技术条件》

GB6162-85           《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》

GB3047.1            《面板、架和柜的基本尺寸系列 》

GB11920-89          《电站电气部分集中控制装置通用条件技术》

GB 16836-1997       《量度继电器和保护装置安全设计的一般要求》

GB J63-90           《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

GB/T14537-1993      《量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验》

GB/T13730-92        《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》

GB/T 13729-92       《交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器》

GB/T14598.9-1995    《辐射电磁场干扰试验》

GB/T15153-1994      《远东动设备及系统工作条件环境条件和电源》

GB /T15145-94       《微机线路保护装置通用技术条件》

GB/T16435.1-1996    《远动设备及系统和接口（电气特征）》

GB /T17626.2        《静电放电抗扰度试验》

GB /T17626.3        《射频电磁场辐射抗扰度试验》

GB/T17626.4         《电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

GB/T17626.5         《浪涌冲击抗扰度试验》

GB /T17626.6        《射频场感应的传导骚扰抗扰度试验》

GB/T17626.8         《工频磁场抗扰度试验》

GB /T17626-1998     《电磁兼容试验和测量技术》

DL400-91            《继电器保护和安全自动装置技术规程》

DL428-91            《电力系统自动低频减负荷技术规程》

DL448-91            《电能计量装置管理规程》

DL451-91            《循环式远动规约》

DL 476-92           《 电力系统实时数据通信应用层协议》

DL478-92            《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

DL/T524-93          《继电保护专用电力线载波收发信机技术条件》

DL/T526-2002        《 静态备用电源自动投入装置技术条件》

DL/T 527-2002       《 静态继电保护装置逆变电源技术》

DL/T 550-94         《县级电网调度自动化功能规范》

DL/T 578-1996       《 微机继电保护装置运行管理规程》

DL/T621-1997        《交流电气装置的接地》

DL/T630-1997        《 交流采样远动终端技术条件》

DL/T667-1999        《远动设备及系统传输规约继电保护设备信息接口配套标准》

DL/T670-1999        《微机母线保护装置通用技术条件》

DL/T671-1999        《微机发电机变压器组保护装置通用技术条件》

DL/T672-1999        《变电所电压无功调节控制装置订货技术条件》

DL/T 720-2000       《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》

DL/T 737-2000       《农网无人值班变电所运行管理规范》

DL/T 789-2001       《县级电网调度自动化系统实用化要求及验收》

DL/T823-2002        《微机型反时限电流保护通用技术条件》

DL5002-91           《地区电网调度自动化设计技术规程》

DL5003-91           《电力系统调度自动化设计技术规范》

DL/T5103-1999       《35KV ～110KV无人值班变电所设计规范》

DL/T 5119-2000      《农村小型化无人值班变电所设计规程》

DL/T5131-2001       《农村电网建设与改造技术导则》

DL/T5136-2001       《火力发电厂、变电所二次接线设计规程》

DL/T 5137-2001      《电测量及电能计量装置设计技术规程》

DL/T5153-2002       《火力发电厂厂用电设计规定》

IE870-1              远动设备及系统  总则 一般原理与指导性规范

IE870-2              远动设备及系统  工作条件 环境条件和电源

IE870-3              远动设备及系统接口（电气特征）

IE870-4              远动设备及系统  性能要求

IE870-5              远动设备及系统  传输规约

IE870-5-101         远动通信协议标准

IE870-5-102         电能量传输规约

IE870-5-103         继电保护信息接口标准

IE870-5-104         网络传输规约

## 3．装置特点

- 采用全汉化4.3寸800*480分辨率IPS彩色液晶显示，人机界面清晰易懂，操作整定极为方便

- 采用32位ARM Cortex-M4内核，配备高精度的A/D芯片，使得装置性能稳定、运算速快、     精度高；

- 完整的异常记录、事件记录、操作记录，所有信息掉电保持；

- 完善的自诊断和监视功能，对故障可具体定位，方便调试；

- 完善的软硬件看门狗，保证装置可靠运行；

- 完善的在线运行状态监视功能；

- 高精度的时钟芯片；

- 配备4路高速以太网通信接口(标配2路，可扩1路光口,1路以太网)；

- 标配1路RS485通信接口；

- 高等级、高品质保证的元器件选用，采用多层板技术和SMT工艺；

- 具有完整的断路器操作回路

## 4．装置结构

### 4.1 结构：

采用5U 、19/3英寸标准机箱，整面板、背插式结构，嵌入式、后接线安装方式，强弱电隔离，大大加强了其产品的电气性能。

### 4.2 交流及电源插件：

外部电流经隔离互感器隔离变换后，由低通滤波器输入至A/D芯片，CPU经采样数字处理后，构成各种数字式保护继电器，并实时计算各种测量值。

电流采集保护和测量独立，保证了保护电流的宽范围采集及测量电流的精度要求。

电源采用交直流宽电压输入，输出2组完全隔离的直流电压为装置供电。

### 4.3 CPU插件：

CPU插件主要由以下几部分构成：

- CPU系统

CPU系统由32位ARM Cortex-M4内核微处理器、SRAM、EEPROM、Flash等构成。高性能的32位微处理器，大容量的SRAM、EEPROM及Flash，使得该CPU模件具有极强的数据处理及记录能力，可以实现各种复杂的故障处理方案和记录大量的故障数据。EEPROM及Flash用于存储保护定值、故障录波报告、事件等，这些信息在装置掉电后均不会丢失。EEPROM支持不少于1,000,000 次擦写操作，数据可只是保存100年，Flash支持不少于100,000 次擦写操作，数据可至少保存20年。

2) 数据采集系统

数据采集系统由前级高精度滤波阻容器件（电阻精度0.5%，温漂系数50ppm/℃，电容精度1%，温漂系数C0G），高精度的差分A/D转换芯片组成，转换芯片内部包含了采样保持及同步电路，具有转换速度快、采样偏差小、超小功耗及稳定性好等特点，故本装置的采样回路无可调整元件，也不需要在现场作调整，具备高度的可靠性。

3）开关量输入及输出部分

开入量分为内部开入和外部开入，内部开入采用DC24V光耦隔离输入，电源由装置电源本身提供，外部开入采用稳压控制的光耦隔离，实现交直流220V（或直流110V）直接输入电平。

开出经过高CTR光耦驱动继电器，开出部分I/O经多重闭锁，保证了继电器的稳定可靠。

4) 通信部分

本插件内含通4路10M/100M以太网接口(标配2路，可扩1路光口,1路以太网)和RS485通讯接口，特殊装置提供光纤接口。

5) 时钟回路

插件内设置了硬件时钟回路,采用的时钟芯片精度高,并配有电池以掉电保持。

另外，CPU插件采用了多层印制板及表面封装工艺，外观小巧，结构紧凑，大大提高了装置的可靠性及抗电磁干扰能力。

### 4.4 出口及操作回路插件

出口插件由各种继电器组成。其中包括了保护跳合闸出口、遥控跳合闸出口、备用出口、信号出口、跳闸位置继电器（TWJ）、合闸位置继电器（HWJ）、手动跳闸继电器STJ、跳闸保持继电器TBJ、合闸保持继电器HBJ、防跳继电器（TBJV）等。跳闸、合闸保持电流的调整采用自适应方式，范围0.2A～6A，采用此种电路避免了跳合闸参数变化后需更换相应继电器的麻烦。

### 4.5 人机对话插件（MMI）：

人机对话（MMI）插件采用4.3寸800*480分辨率IPS彩色液晶显示，可显示一次图，人机界面清晰易懂，配置系列通用的键盘操作方式，使得人机对话操作方便、简单。本插件上还配置了灯光指示信息，使本装置的运行信息更为直观。

## 5．主要技术指标

### 5.1 技术参数

- 额定装置电源                DC220V 、DC110V 、AC220V或AC127V(订货注明)

- 额定技术数据

a) 交流电流：                  5A/1A自适应        (订货注明)；

b) 相电压：                    57.7V 或100V，支持Y和VV接线  (订货注明)；

c) 线路抽取电压：              100V或57.7V；

d) 频率：                      50Hz或60Hz （订货注明）；

e) 跳合闸电流：                0.2A～6A（自适应方式）；

- 功率消耗

直流工作电源：                 正常工作时,不大于10W；

保护动作时,不大于15W。

交流电流回路：                  < 1VA/相   (IN =5A)；

< 0.5VA/相 (IN =1A)；

交流电压回路：                  < 0.5VA/相；

- 精确工作范围：

电流：                          0.04In～20In

电压：                          0.5V～120V

频率：                          0.9Fn～1.1Fn

df/dt：                         0.3Hz/s～10Hz/s

时间：                          0～100s

- 保护部分精度：

a) 定值精度：                   ≤±3%；

b) 时间精度：                   <±1％ 整定时间+35ms

c) 整组动作时间：               ≤35ms；

d) 频率精度：                   ≤0.01Hz；

e) 滑差精度：                   ≤±5%；

- 测控部分精度：

a) 交流量精度：                 ≤±0.2%；

b) 有功无功：                   ≤±0.5%；

c) 脉冲输入量：允许脉冲宽度     ≥6ms；

d) 频率分辨率：                 ≤0.01Hz；

- 开关量输入：

输入类型：                      无源

工作电压：                      AC、DC220V或DC110V

- 开出接点容量：

触点额定载流容量：              1250VA

动作寿命：                      100,000次

- 通信接口：

类型：                          以太网（标配2路，可扩1路光口,1路以太网）、RS485

协议：                          IEC870-5-103、Modbus-RTU、IEC61850（订货说明）

10）对时：

类型：                          网络对时、IRIG_B（DC）即B码对时（订货说明）

11）光口：

类型：                          FC接口，单模1310nm

### 5.2 环境参数

5.2.1 电气环境

- 直流电源

电压波动范围：额定电压80%～120%，

纹波系数：不大于5%

- 绝缘电阻

在正常试验大气条件下,装置的带电电路部分和非带电金属及外壳之间,以及电气无联系的各电路之间,用开路电压500V的兆欧表测量绝缘电阻值；正常试验大气条件下,各回路绝缘电阻应不小于100 MΩ。

- 介质强度

在正常试验大气条件下,装置能承受试验电压值为2000V，频率为50Hz,历时1min的工频耐压试验而无击穿闪络及元器件损坏现象。

- 冲击电压

在正常试验大气条件下,装置的直流输入回路、交流输入回路、信号输出触点诸回路对地以及回路之间，能承受(1.2/50)μs的标准雷电波的短时冲击电压试验，开路试验电压5kV，无绝缘损坏。

- 静电放电抗干扰度

通过GB/T 17626.2－1998标准、静电放电抗干扰4级试验。

- 射频电磁场辐射抗干扰度

通过GB/T 17626.3－1998标准、射频电磁场辐射抗干扰度3级试验。

- 电快速瞬变脉冲群抗扰度

通过GB/T 17626.4－1998标准、电快速瞬变脉冲群抗扰度4级试验。

- 浪涌（冲击）抗扰度

通过GB/T 17626.5－1999标准、浪涌（冲击）抗扰度4级试验。

- 射频场感应的传导骚扰度

通过GB/T 17626.6－1998标准、射频场感应的传导骚扰度3级试验。

- 工频磁场抗扰度

通过GB/T 17626.8－1998标准、工频磁场抗扰度5级试验。

- 脉冲磁场抗扰度

通过GB/T 17626.9－1998标准、脉冲磁场抗扰度5级试验。

- 阻尼振荡磁场抗扰度

通过GB/T 17626.10－1998标准、阻尼振荡磁场抗扰度5级试验。

- 振荡波抗扰度

通过GB/T 17626.12－1998标准、振荡波抗扰度4级试验。

5.2.2 自然环境

a) 环境温度：

工作：-10℃～55℃。

贮存：25℃～+80℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆的化,温度恢复后,装置应能正常工作。

b) 相对湿度：5%～95%（不凝露）

c) 大气压力： 80kPa～110kPa。

5.2.3 机械环境

a) 工作条件：能承受严酷等级为Ⅰ级的振动响应、冲击响应；

b) 运输条件：能承受严酷等级为Ⅰ级的振动耐久、冲击耐久、碰撞。

## 6．外观及尺寸

### 6.1 外观

### 6.2 外形尺寸(mm)

### 6.3 安装尺寸(mm)

# 功能介绍

## 1．装置概述

线路光纤差动保护装置适用于110KV及以下电压等级的以光纤电流型保护为主的线路保护、测量及控制。既可以分散在开关柜就地安装，也可以集中组屏安装，并提供通信接口，可以和其它保护、自动化设备一起,通过通信接口组成自动化系统。

### 1.1功能配置

| 功能 | 内容 |
| --- | --- |
| 保 护 功 能 | 光纤电流差动 |
|  | 二段式低压闭锁相间方向过流 |
|  | 反时限相间方向过流（一般、非常、极端） |
|  | 三段式零序方向过流 |
|  | 反时限零序方向过流（一般、非常、极端） |
|  | 三相一次重合闸(非同期、检同期和检无压) |
|  | 加速保护 (前加速、后加速保护) |
|  | 过负荷保护 |
|  | 低周解列 |
|  | 低压解列 |
|  | PT断线监测 |
|  | 控制回路断线监测 |
| 数据 采集 | 电流、电压、有功、无功、功率因数、频率 |
|  | 13路遥信量 |
| 事件 记录 | 保护事件 |
|  | 告警事件 |
|  | 故障录波 |
|  | 遥信变位事件 |
|  | 操作记录事件 |
| 控 制 | 就地/远方分、合闸 |
|  | 远方定值修改 |
|  | 远方保护投/退 |
| 操 作 箱 | 跳位、合位指示 |
|  | 自保持及防跳 |
|  | 跳、合闸电流自适应 |
|  | 控制回路断线告警 |
| 通 讯 | 以太网（推荐） |
|  | RS485 |
| 其他 | IRIG-B(DC)(选配)，IEC61850(选配) |

## 2．功能说明

### 2.1 光纤电流差动

光纤电流差动保护为相电流差动。主要保护区内的相间故障和小电阻接地系统单相金属性接地故障。动作方程：

…………………………………(1)

Pst …………………………(2)

Pst=0.0314P0.1+0.0525P1+0.0657P3+0.28P10+0.08P50……(3)

式（2）是主判据，M和N表示线路的两侧。

比例差动示意图

K1，K2为比例制动系数，分别为0.5和0.7，ICD初始动作电流，即差动电流定值。IINT为拐点电流，为4倍的额定电流。

本装置带有差流越线告警功能，当差流大于0.5倍差动电流定值时，延时2S告警。

本装置带有CT断线闭锁功能，CT断线（按相）需同时满足如下条件：

1）差流大于0.5倍差动电流定值

2）本侧无流，对侧电流小于6A

本装置带有二次谐波制动功能，当二次谐波大于基波20%，闭锁差动保护。

### 2.2二段式低压闭锁相间方向过流保护

2.2.1 低压闭锁元件

低电压元件在三个线电压中的任意一个低于低电压定值时动作，开放被闭锁保护元件。利用此元件，可以保证装置在电机反充电等非故障情况下不出现误动作。

2.2.2 相间方向元件

本装置的相间方向元件采用90゜接线方式，按相连接如下表：

| 相间方向元件 | 电流 | 电压 |
| --- | --- | --- |
| A | IA | UBC |
| B | IB | UCA |
| C | IC | UAB |

相间方向元件的动作区域如下图所示，最大灵敏角为－30°，动作范围为－90°～＋30°。

对近区三相短路，采用带记忆的正序电压消除电压死区。一相方向元件判为正方向时，仅开放本相的各段过流保护。

2.2.3 过流元件

装置实时计算并进行二段过流判别。为了躲开线路避雷器的放电时间，本装置中I段也设置了可以独立整定的延时时间。

装置在执行二段过流判别时，各段判别逻辑一致，其动作条件如下：

- I>Idn；Idn为n段电流定值，I为相电流

- T>Tdn  ；Tdn 为n段延时定值

- 相应于过流相的方向条件及低电压条件满足（若需要）

In为n段电流定值，Ia,b,c为相电流

### 2.3 反时限相间方向过流保护

反时限保护元件是动作时限与被保护线路中电流大小自然配合的保护元件，通过平移动作曲线，可以非常方便地实现全线的配合。常见的反时限特性解析式大约分为三类，即标准反时限、非常反时限、极端反时限。

一般反时限特性： t=0.14(IIP)0.02−1tP         （1）

非常反时限特性： t=13.5(IIP)−1tP           （2）

极端反时限特性： t=80(IIP)2−1tP           （3）

其中：tp为时间系数，范围是（0.05~1），Ip为电流基准值，I为故障电流，t为跳闸时间。

注意：1、整定值部分反时限时间为上面表达式中分子的乘积值（例如一般反时限特性为0.14tp），单位是秒。

2、本装置中反时限特性由整定值中反时限指数整定。

### 2.4 三段式零序方向过流保护

2.4.1 零序方向元件

本装置的零序方向元件动作区为Arg(3U0/3I0)=-180～-120及120～180，3U0为自产，外部3I0端子接线不需倒向。边缘误差角度<5

2.4.2 零序过流元件

零序过电流元件的实现方式基本与过流元件相同，满足以下条件时出口跳闸：

- 3I0>I0n ； I0n： 接地N段定值

- T>T0n ；T0n： 接地N段延时定值

- 相应的方向条件满足（若需要）

I0n为n段零序电流定值

### 2.5 反时限零序方向过流保护

反时限零序方向过流保护基本与反时限相间方向过流保护相同，也分为三类，即标准反时限、非常反时限、极端反时限。公式见反时限相间方向过流保护中的公式。

### 2.6 三相一次重合闸

2.6.1 重合闸启动条件

- 保护跳闸启动

- 开关位置不对应启动

2.6.2 重合闸充放电

线路处于正常运行状态( 有流，TWJ=0)，无重合闸闭锁信号，经10秒延时充电完成。

重合闸闭锁条件如下：

- 外部闭锁输入

- 弹簧未储能接点输入

- 控制回路断线

重合闸放电条件如下：

- 控制回路断线后，重合闸延时10秒自动“放电”

- 弹簧未储能端子高电位，重合闸延时2秒自动“放电”

- 闭锁重合闸端子高电位，重合闸立即“放电”

- 低频减载动作调整

- 低压解列动作跳闸

- 过负荷动作跳闸

断路器合位时重合充电时间为15秒；充电过程中重合绿灯发闪光，充电满后发常绿光，不再闪烁。

2.6.3 检无压和检同期

通过控制字可选择投入检无压或检同期，并且可选择同期电压，可参见整定值说明。

### 2.7 加速保护

本装置的加速回路包括手合加速及保护加速两种，加速功能设置了独立的投退压板。

本装置的手合加速回路不需由外部手动合闸把手的触点来起动，此举主要是考虑到目前许多变电站采用综合自动化系统后，已取消了控制屏，在现场不再安装手动操作把手，或仅安装简易的操作把手。本装置的不对应启动重合闸回路也作了同样的考虑，祥见后述。

手合加速回路的启动条件为：

- 断路器在分闸位置的时间超过30秒

- 断路器由分闸变为合闸，加速允许时间扩展3秒

保护加速分为前加速或重合后加速方式，可由控制字选择其中一种加速方式。

本装置设置了独立的过流及零流加速段电流定值及相应的时间定值，与传统保护相比，此种做法使保护配置更趋灵活。本装置的过流加速段还可选择带低电压闭锁，但所有加速段均不考虑方向闭锁。

### 2.8 过负荷保护

过负荷保护监视三相的电流，任一相电流满足以下动作条件就动作（告警或跳闸）：

- MAX(I)>Ifh； Ifh为过负荷电流定值

- T>Tn；Tn延时定值

过负荷报警与跳闸的选择由有相应的独立软压板。

### 2.9 低周解列保护

利用这一保护，可以实现分散式的频率控制，当系统频率低于整定频率时，此元件就能自动判定是否切除负荷。

低周解列功能逻辑中设有一个滑差闭锁元件以区分故障情况、电机反充电和真正的有功缺额。

考虑低周解列功能只在稳态时作用，故取AB相间电压进行计算，试验时仍需加三相平衡电压。当此电压（UAB）低于闭锁频率计算电压时，低周解列元件将自动退出。

综上所述，低周解列元件的判据为：

1）三相平衡电压，且Uab>VBF

2）df/dt<F/T

3）f<F

4）T>TF

5）本线路有载，负荷电流>0.1In

### 2.10 低压解列元件

利用这一元件，可以实现低压控制，当系统电压低于整定电压时，此元件就能自动判定是否切除负荷。

低压解列元件的判据为：

1）三相平衡电压，U相<VDY

2） dV/dt<V/T

3）T>Tudy

4）负序电压<5V

5）本线路有载(负荷电流>0.05In)

### 2.11 PT断线监测

在下面三个条件之一得到满足的时候，装置报发“PT断线”信息并点亮告警灯：

a) 三相电压均小于8V，某相(a或c相)电流大于0.25A，判为三相失压。

b) 三相电压和大于8V，最小线电压小于16V，判为两相或单相PT断线。

- 三相电压和大于8V，最大线电压与最小线电压差大于16V，判为两相或单相PT断线。

装置在检测到PT断线后，可根据控制字选择，或者退出带方向元件、电压元件的各段保护，或者退出方向、电压元件。

### 2.12 控制回路断线监测

TWJ和HWJ同时为0时，经10S延时报警。

## 3．装置整定

装置整定包括软压板、装置定值和装置参数等三方面。装置参数出厂设置后无特殊情况现场无需修改，故本说明书不对装置参数进行说明。

整定应遵循有关规程，本装置有特殊要求者见有关注释。装置参数中无特殊需要者，可取表中列出的缺省值。不用的保护功能，应将其软压板或控制定值设为0—退出。

### 3.1 装置软压板整定

| 序号 | 软压板 | 序号 | 软压板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流差动 | 9 | 零序反时限 |
| 2 | 电流II段 | 10 | 过负荷告警 |
| 3 | 电流III段 | 11 | 过负荷跳闸 |
| 4 | 零序II段 | 12 | 重合闸 |
| 5 | 零序III段 | 13 | 低周解列 |
| 6 | 电流加速段 | 14 | 低压解列 |
| 7 | 零序加速段 | 15 |  |
| 8 | 电流反时限 | 16 |  |

注：1.软压板只有两个取值：投入、退出。装置出厂时，软压板均整定为退出。

### 3.2 装置定值整定

3.2.1 定值清单

| 序号 | 定值名称 | 范围 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制字1 | 0000～FFFF | 无 | 参见控制字说明 |
| 2 | 控制字2 | 0000～FFFF | 无 | 参见控制字说明 |
| 3 | CT变比补偿系数 | 0.025～40 | 无 | 补偿两侧TA变比不一致 |
| 4 | 差动电流定值 | 0.2～40.0 | A |  |
| 5 | 电流Ⅱ段 | 0.2～100.0 | A |  |
| 6 | 电流Ⅲ段 | 0.2～100.0 | A |  |
| 7 | 电流Ⅱ段时间 | 0.1～20.00 | S |  |
| 8 | 电流Ⅲ段时间 | 0.1～20.00 | S |  |
| 9 | 零序Ⅱ段电流 | 0.1～20.0 | A |  |
| 10 | 零序Ⅲ段电流 | 0.1～20.0 | A |  |
| 11 | 零序Ⅱ段时间 | 0.1～20.00 | S |  |
| 12 | 零序Ⅲ段时间 | 0.1～20.00 | S |  |
| 13 | 电流加速段定值 | 0.2～100.0 | A |  |
| 14 | 电流加速段时间 | 0.0～5.00 | S |  |
| 15 | 零序加速段定值 | 0.1～20.0 | A |  |
| 16 | 零序加速段时间 | 0.1～5.00 | S |  |
| 17 | 电流保护闭锁电压 | 1.0～120.0 | V | 线电压 |
| 18 | 电流反时限基准 | 0.2～100.0 | A |  |
| 19 | 电流反时限时间 | 0.005～127 | S |  |
| 20 | 零序反时限基准 | 0.1～20.0 | A |  |
| 21 | 零序反时限时间 | 0.005～127 | S |  |
| 22 | 反时限指数 | 0.01～10.0 | 无 | 置0.02，1，或2 |
| 23 | 过负荷电流 | 0.5～10.0 | A |  |
| 24 | 过负荷告警时间 | 6～9000 | S |  |
| 25 | 过负荷跳闸时间 | 6～9000 | S |  |
| 26 | 重合闸检同期定值 | 10～50 | 度 |  |
| 27 | 重合闸时间 | 0.2～20.0 | S |  |
| 28 | 低周元件频率 | 45.0～49.5 | Hz |  |
| 29 | 低周元件时间 | 0.1～20.0 | S |  |
| 30 | 低周闭锁电压 | 10～120 | V | 线电压 |
| 31 | 低周闭锁滑差 | 0.5～20.0 | Hz/S |  |
| 32 | 低压元件电压 | 20.0～60.0 | V | 相电压 |
| 33 | 低压元件时间 | 0.10～100.0 | S |  |
| 34 | 低压闭锁滑差 | 20.0～60.0 | V/S |  |
| 35 | PT变比 | 1~9999 | 无 |  |
| 36 | CT变比 | 1~9999 | 无 |  |

CT变比补偿系数：CT变比CT变比补偿系数为补偿两侧CT变比的差异，整定方法为对侧一次系统中电流互感器原边的额定相电流值除以本侧一次系统中电流互感器原边的额定相电流值。例，本侧CT变比为1200/5,对侧为800/5，则CT变比补偿系数整定为800/1200，又例，本侧CT变比为1200/5,对侧为800/1，则CT变比补偿系数整定为800/1200，再例，本侧CT变比为1200/1,对侧为800/5，则CT变比补偿系数整定为800/1200。

3.2.2 控制字说明

控制字1定义：

| 位 | 置1时的含义 | 置时的0含义 |
| --- | --- | --- |
| 15 | CT额定电流1A | CT额定电流5A |
| 14 | 开关偷跳重合 | 开关偷跳不重合 |
| 13 | PTDX相关段退出（PT断线时带方向或电压闭锁的保护段退出运行） | PTDX相关元件退出（PT断线时带方向或电压闭锁的保护段仅退出方向及电压） |
| 12 | 选择前加速 | 选择后加速 |
| 11 | 零序反时限带方向 | 零序反时限不带方向 |
| 10 | 电流反时限带方向 | 电流反时限不带方向 |
| 9 | 零序Ⅲ段带方向 | 零序Ⅲ段不带方向 |
| 8 | 零序Ⅱ段带方向 | 零序Ⅱ段不带方向 |
| 7 | 备用 | 备用 |
| 6 | 电流加速段经电压闭锁 | 电流加速段不经电压闭锁 |
| 5 | 电流Ⅲ段经电压闭锁 | 电流Ⅲ段不经电压闭锁 |
| 4 | 电流Ⅱ段经电压闭锁 | 电流Ⅱ段不经电压闭锁 |
| 3 | 备用 | 备用 |
| 2 | 电流Ⅲ段带方向 | 电流Ⅲ段不带方向 |
| 1 | 电流Ⅱ段带方向 | 电流Ⅱ段不带方向 |
| 0 | 备用 | 备用 |

控制字2定义：

| 位 | 置1时的含义 | 置时的0含义 |
| --- | --- | --- |
| 13~15 | 备用 | 备用 |
| 12 | PT为380V | PT为100V |
| 11 | 对侧CT极性取反 | 对侧CT极性不取反 |
| 10 | PTDX检测退出 | PTDX检测投入 |
| 9 | 二项式CT | 三项式CT |
| 8 | 二次谐波闭锁退出 | 二次谐波闭锁投入 |
| 7 | CT断线闭锁退出 | CT断线闭锁投入 |
| 5-6 | 备用 | 备用 |
| 4 | 同期电压(Ux)相别选择 |  |
| 3 |  |  |
| 2 |  |  |
| 1 | 重合闸同期方式选择 |  |
| 0 |  |  |

重合闸检同期方式选择说明：

| 位1 | 位0 | 重合闸同期方式 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 非同期方式 |
| 0 | 1 | 检同期方式 |
| 1 | 0 | 检无压方式 |
| 1 | 1 | 检同期及无压方式 |

同期电压(Ux)选择说明：

| 位4 | 位3 | 位2 | 检同期方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 同期电压选择UA相 |
| 0 | 0 | 1 | 同期电压选择UB相 |
| 0 | 1 | 0 | 同期电压选择UC相 |
| 0 | 1 | 1 | 同期电压选择UAB相 |
| 1 | 0 | 0 | 同期电压选择UBC相 |
| 1 | 0 | 1 | 同期电压选择UCA相 |

## 4. 点位说明

本说明书仅体现本次编写或修正时的点位说明，具体设备点位请以厂家最新资料为准。

### 4.1 告警事件信息

| 事件名称 | 通信代码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 装置上电 | 01H |  |
| RAM错误 | 02H |  |
| ROM错误 | 03H |  |
| AD错误 | 04H |  |
| 定值无效 | 05H |  |
| 参数无效 | 06H |  |
| 开出异常 | 07H |  |
| 网络1异常 | 08H |  |
| 网络2异常 | 09H |  |

### 4.2 保护事件信息

| 事件名称 | 通信代码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 保护启动 | 01H |  |
| 过流I段 | 02H |  |
| 过流Ⅱ段 | 03H |  |
| 过流Ⅲ段 | 04H |  |
| 零序Ⅰ段 | 05H |  |
| 零序Ⅱ段 | 06H |  |
| 零序Ⅲ段 | 07H |  |
| 重合闸 | 08H |  |
| 低周 | 09H |  |
| 过负荷跳闸 | 0AH |  |
| 电流加速段 | 0BH |  |
| 零序加速段 | 0CH |  |
| 电流反时限 | 0DH |  |
| 零序反时限 | 0EH |  |
| 低压 | 0FH |  |
| 差动 | 10H |  |
| CT断线 | 11H |  |
| PT断线 | 12H |  |
| 控制回路断线 | 13H |  |
| 跳闸失败 | 14H |  |
| 合闸失败 | 15H |  |
| 差流越限 | 16H |  |
| 光纤通道故障 | 17H |  |
| 过负荷告警 | 18H |  |
| 遥控跳闸出口 | 19H |  |
| 遥控合闸出口 | 1AH |  |
| 遥控备用出口1 | 1BH |  |
| 遥控备用出口2 | 1CH |  |
| 定值设置成功 | 1DH |  |
| 定值设置失败 | 1EH |  |
| 参数设置成功 | 1FH |  |
| 参数设置失败 | 20H |  |
| 一次图设置OK | 21H |  |
| 一次图设置失败 | 22H |  |
| 未知事件 | 23H |  |

### 4.3 遥测量信息

| 遥测量名称 | 通信代码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Ia | 01H |  |
| Ib | 02H |  |
| Ic | 03H |  |
| Ua | 04H |  |
| Ub | 05H |  |
| Uc | 06H |  |
| Uab | 07H |  |
| Ubc | 08H |  |
| Uca | 09H |  |
| P | 0AH |  |
| Q | 0BH |  |
| COSΦ | 0CH |  |
| F | 0DH |  |
| 3U0 | 0EH |  |

### 4.4 遥信量信息

| 遥信量名称 | 通信代码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 开入1 | 01H |  |
| 开入2 | 02H |  |
| 开入3 | 03H |  |
| 开入4 | 04H |  |
| 开入5 | 05H |  |
| 开入6 | 06H |  |
| 开入7 | 07H |  |
| 开入8 | 08H |  |
| 闭锁重合闸 | 09H |  |
| 弹簧未储能 | 0AH |  |
| 远方/就地 | 0BH |  |
| 开入12/检修 | 0CH |  |
| 开入13/复归 | 0DH |  |
| TWJ | 0EH |  |
| HWJ | 0FH |  |
| STJ | 10H |  |
| 事故总 | 11H |  |
| 告警总 | 12H |  |

## 5. 端子定义说明

光口为FC接口，单模1310nm

背视图