HD808工业企业电源快速切换装置

说  明  书

(V1.1)

南京恒典电力科技有限公司

NANJING  HENGDIAN  POWER  TECHNOLOGY  CO.，LTD

版本声明

本说明书适用于HD808工业企业电源快速切换装置Ver1.1版本

产品说明书版本修改 记录表

| 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 2 | V1.1 | 装置型号调整 |  | 2019-10-11 |
| 1 | V1.0 | 初始版本 |  | 2016-12-2 |
| 序号 | 说明书版本号 | 修 改 摘 要 | 软件版本号 | 修改日期 |

*  技术支持       电话：（025）58325198

传真：（025）58325198

*  本说明书可能会被修改，请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符

*  本公司保留对所有资料的修改和解释权

*  2016年12月   第1版   第1次印刷

目  录

简介	1

1．概述	1

2．引用标准	1

3．装置特点	3

4．装置结构	3

4.1 结构：	3

4.2 交流插件：	3

4.3 CPU插件：	3

4.4 出口插件	4

4.4 电源插件	4

4.5 人机对话插件（MMI）：	4

5．主要技术指标	4

5.1 技术参数	4

5.2 环境参数	5

6．外观及尺寸	7

6.1 外观	7

6.2 外形尺寸(mm)	7

6.3 安装尺寸(mm)	8

功能介绍	9

1.	功能概述	9

2．功能说明	9

闭锁说明  注意！！！	9

2.1切换过程	9

2.2切换逻辑	10

3．装置整定	11

3.1 装置软压板整定	11

3.2 装置定值整定	12

4. 点位说明	13

4.1 告警事件信息	13

4.2 保护事件信息	13

4.3 遥测量信息	14

4.4 遥信量信息	14

5. 端子定义说明	16

# 简介

## 1．概述

石化、煤炭、冶金、建材等大中型工业企业， 当人工倒闸时由于时间长（根据统计结果，由运行人员进行刀闸时，需要时长平均为7.4min，最短也需要6.5min）而造成非正常停电、 电压大幅波动或短时断电（俗称“晃电” ） 的情况屡见不鲜。 由于冶金、 石化企业工艺流程的特殊性， 供电的中断或异常往往会造成设备停运或空转、工艺流程中断或废品产生， 有时甚至造成生产设备的报废等严重后果。

为了解决此问题，保证生产过程的连续性，我司在消化吸收国内外同类产品先进经验的基础上研制的基于32位ARM Cortex-M4技术的新一代工业企业电源快速切换装置。

## 2．引用标准

GB2423.1            《电工电子产品基本环境试验规程》

GB 4558-84          《电气继电器的绝缘试验》

GB7261              《继电器及继电保护装置基本试验方法》

GB11287-1989        《继电器、继电保护装置振动（正弦）试验》

GB 14258-93         《继电保护和安全自动化装置技术规程》

GB 50059-92         《35～110KV变电所设计规程》

GB 50062-92         《电力装置的继电保护和自动化装置设计规范》

GB2887-89           《计算机站场地技术条件》

GB50217-94          《电力工程电缆设计规程》

GB 9361-88          《计算站场地安全要求》

GB 9813-88          《微型数字电子计算机通用技术条件》

GB6162-85           《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》

GB3047.1            《面板、架和柜的基本尺寸系列 》

GB11920-89          《电站电气部分集中控制装置通用条件技术》

GB 16836-1997       《量度继电器和保护装置安全设计的一般要求》

GB J63-90           《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

GB/T14537-1993      《量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验》

GB/T13730-92        《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》

GB/T 13729-92       《交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器》

GB/T14598.9-1995    《辐射电磁场干扰试验》

GB/T15153-1994      《远东动设备及系统工作条件环境条件和电源》

GB /T15145-94       《微机线路保护装置通用技术条件》

GB/T16435.1-1996    《远动设备及系统和接口（电气特征）》

GB /T17626.2        《静电放电抗扰度试验》

GB /T17626.3        《射频电磁场辐射抗扰度试验》

GB/T17626.4         《电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

GB/T17626.5         《浪涌冲击抗扰度试验》

GB /T17626.6        《射频场感应的传导骚扰抗扰度试验》

GB/T17626.8         《工频磁场抗扰度试验》

GB /T17626-1998     《电磁兼容试验和测量技术》

DL400-91            《继电器保护和安全自动装置技术规程》

DL428-91            《电力系统自动低频减负荷技术规程》

DL448-91            《电能计量装置管理规程》

DL451-91            《循环式远动规约》

DL 476-92           《 电力系统实时数据通信应用层协议》

DL478-92            《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

DL/T524-93          《继电保护专用电力线载波收发信机技术条件》

DL/T526-2002        《 静态备用电源自动投入装置技术条件》

DL/T 527-2002       《 静态继电保护装置逆变电源技术》

DL/T 550-94         《县级电网调度自动化功能规范》

DL/T 578-1996       《 微机继电保护装置运行管理规程》

DL/T621-1997        《交流电气装置的接地》

DL/T630-1997        《 交流采样远动终端技术条件》

DL/T667-1999        《远动设备及系统传输规约继电保护设备信息接口配套标准》

DL/T670-1999        《微机母线保护装置通用技术条件》

DL/T671-1999        《微机发电机变压器组保护装置通用技术条件》

DL/T672-1999        《变电所电压无功调节控制装置订货技术条件》

DL/T 720-2000       《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》

DL/T 737-2000       《农网无人值班变电所运行管理规范》

DL/T 789-2001       《县级电网调度自动化系统实用化要求及验收》

DL/T823-2002        《微机型反时限电流保护通用技术条件》

DL5002-91           《地区电网调度自动化设计技术规程》

DL5003-91           《电力系统调度自动化设计技术规范》

DL/T5103-1999       《35KV ～110KV无人值班变电所设计规范》

DL/T 5119-2000      《农村小型化无人值班变电所设计规程》

DL/T5131-2001       《农村电网建设与改造技术导则》

DL/T5136-2001       《火力发电厂、变电所二次接线设计规程》

DL/T 5137-2001      《电测量及电能计量装置设计技术规程》

DL/T5153-2002       《火力发电厂厂用电设计规定》

IE870-1              远动设备及系统  总则 一般原理与指导性规范

IE870-2              远动设备及系统  工作条件 环境条件和电源

IE870-3              远动设备及系统接口（电气特征）

IE870-4              远动设备及系统  性能要求

IE870-5              远动设备及系统  传输规约

IE870-5-101         远动通信协议标准

IE870-5-102         电能量传输规约

IE870-5-103         继电保护信息接口标准

IE870-5-104         网络传输规约

## 3．装置特点

- 采用全汉化5寸854*480分辨率16.7M彩色IPS液晶显示，人机界面清晰易懂，操作整定极为方便

- 采用32位ARM Cortex-M4内核，配备高精度的A/D芯片，使得装置性能稳定、运算速快、     精度高；

- 完整的异常记录、事件记录、操作记录，所有信息掉电保持；

- 完善的自诊断和监视功能，对故障可具体定位，方便调试；

- 完善的软硬件看门狗，保证装置可靠运行；

- 完善的在线运行状态监视功能；

- 先进的母线电压自动频率跟踪技术和精确的计算方法，确保幅值、频率及相位测量结果的   有效性和准确性。实时的同期捕捉功能结合母线电压实际参数，保证同期合闸安全、准确、可靠。

- 具有手动启动、事故启动、失压启动、误跳启动等多种启动方式；具有并联切换、同时切换、串联切换等多种切换方式；具有快速切换、同期捕捉切换、残压切换、长延时切换等多种实现方式。

- 高精度的时钟芯片；

- 配备高速以太网通信接口(可扩展1路光口，1路以太网接口)和1路RS485接口；

- 高等级、高品质保证的元器件选用，采用多层板技术和SMT工艺；

## 4．装置结构

### 4.1 结构：

采用5U整层标准机箱，整面板、背插式结构，嵌入式、后接线安装方式，强弱电隔离，大大加强了其产品的电气性能。

### 4.2 交流插件：

外部电流经高质量的抗直流特性的隔离互感器隔离变换后，由低通滤波器输入至A/D芯片，CPU经采样数字处理后，构成各种数字式保护继电器，并实时计算各种测量值。

### 4.3 CPU插件：

CPU插件主要由以下几部分构成：

- CPU系统

CPU系统由32位ARM Cortex-M4内核微处理器、SRAM、EEPROM、Flash等构成。高性能的32位微处理器，大容量的SRAM、EEPROM及Flash，使得该CPU模件具有极强的数据处理及记录能力，可以实现各种复杂的故障处理方案和记录大量的故障数据。EEPROM及Flash用于存储保护定值、故障录波报告、事件等，这些信息在装置掉电后均不会丢失。EEPROM支持不少于1,000,000 次擦写操作，数据可支持保存100年，Flash支持不少于100,000 次擦写操作，数据可至少保存20年。

2) 数据采集系统

数据采集系统由前级高精度滤波阻容器件（电阻精度0.5%，温漂系数50ppm/℃，电容精度1%，温漂系数C0G），高精度的差分A/D转换芯片组成，转换芯片内部包含了采样保持及同步电路，具有转换速度快、采样偏差小、超小功耗及稳定性好等特点，故本装置的采样回路无可调整元件，也不需要在现场作调整，具备高度的可靠性。

3）开关量输入及输出部分

开入量分为内部开入和外部开入，内部开入采用DC24V光耦隔离输入，电源由装置电源本身提供，外部开入采用稳压控制的光耦隔离，实现交直流220V（或直流110V）直接输入电平。

开出经过高CTR光耦驱动继电器，开出部分I/O经多重闭锁，保证了继电器的稳定可靠。

4) 通信部分

本插件内含通2路10M/100M以太网接口和1路RS485接口，特殊情况下也可扩展1路光口，1路以太网接口。

5) 时钟回路

插件内设置了硬件时钟回路,采用的时钟芯片精度高,并配有电池以掉电保持。

另外，CPU插件采用了多层印制板及表面封装工艺，外观小巧，结构紧凑，大大提高了装置的可靠性及抗电磁干扰能力。

### 4.4 出口插件

出口插件由各种继电器组成。继电器线圈动作时间ms级，可有效压缩出口动作时间，提升快速性。

### 4.4 电源插件

电源插件采用高质量交直流宽电压输入，输出2组完全隔离的直流电压为装置供电。

电源插件同时提供开关量输入及输出部分，其设计思想与CPU插件设计一致。

### 4.5 人机对话插件（MMI）：

人机对话（MMI）插件采用全汉化5寸854*480分辨率16.7M彩色IPS液晶显示，人机界面清晰易懂，配置系列通用的键盘操作方式，使得人机对话操作方便、简单。本插件上还配置了灯光指示信息，使本装置的运行信息更为直观。

## 5．主要技术指标

### 5.1 技术参数

- 额定装置电源                DC220V 、DC110V 、AC220V或AC127V(订货注明)

- 额定技术数据

a) 交流电流：                  5A/1A (订货注明)；

b) 交流电压：                  100V/380V (订货注明)；

d) 频率：                      50Hz或60Hz （订货注明）；

- 功率消耗

直流工作电源：                 正常工作时,不大于10W；

保护动作时,不大于15W。

交流电流回路：                  < 1VA/相   (IN =5A)；

< 0.5VA/相 (IN =1A)；

交流电压回路：                  < 0.5VA/相；

- 精确工作范围：

电流：                          0.02In～20In

电压：                          0.5V～120V

频率：                          0.9Fn～1.1Fn

df/dt：                         0.3Hz/s～10Hz/s

时间：                          0～100s

- 定值精度：

a) 电流电压精度：               ≤±2%；

b) 时间精度：                   ≤40ms；

d) 频率精度：                   ≤0.01Hz；

e) 角度精度：                   ≤0.2°；

f) 快速切换时间精度：           ≤10ms＋开关时间+用户整定延时；

- 测量精度：

a) 电流电压精度：               ≤±0.2%；

b) SOE分辨率：                 ≤2ms；

- 开关量输入：

输入类型：                      无源

工作电压：                      AC、DC220V或DC110V

- 开出接点容量：

触点额定载流容量：              1250VA

动作寿命：                      100,000次

- 通信接口：

类型：                          以太网（标配2路，可扩1路光口，1路以太网）、RS485

协议：                          IEC870-5-103、Modbus-RTU

10）对时：

类型：                          网络对时、IRIG_B（DC）即B码对时（订货说明）

### 5.2 环境参数

5.2.1 电气环境

- 直流电源

电压波动范围：额定电压80%～120%，

纹波系数：不大于5%

- 绝缘电阻

在正常试验大气条件下,装置的带电电路部分和非带电金属及外壳之间,以及电气无联系的各电路之间,用开路电压500V的兆欧表测量绝缘电阻值；正常试验大气条件下,各回路绝缘电阻应不小于100 MΩ。

- 介质强度

在正常试验大气条件下,装置能承受试验电压值为2000V，频率为50Hz,历时1min的工频耐压试验而无击穿闪络及元器件损坏现象。

- 冲击电压

在正常试验大气条件下,装置的直流输入回路、交流输入回路、信号输出触点诸回路对地以及回路之间，能承受(1.2/50)μs的标准雷电波的短时冲击电压试验，开路试验电压5kV，无绝缘损坏。

- 静电放电抗干扰度

通过GB/T 17626.2－1998标准、静电放电抗干扰4级试验。

- 射频电磁场辐射抗干扰度

通过GB/T 17626.3－1998标准、射频电磁场辐射抗干扰度3级试验。

- 电快速瞬变脉冲群抗扰度

通过GB/T 17626.4－1998标准、电快速瞬变脉冲群抗扰度4级试验。

- 浪涌（冲击）抗扰度

通过GB/T 17626.5－1999标准、浪涌（冲击）抗扰度4级试验。

- 射频场感应的传导骚扰度

通过GB/T 17626.6－1998标准、射频场感应的传导骚扰度3级试验。

- 工频磁场抗扰度

通过GB/T 17626.8－1998标准、工频磁场抗扰度5级试验。

- 脉冲磁场抗扰度

通过GB/T 17626.9－1998标准、脉冲磁场抗扰度5级试验。

- 阻尼振荡磁场抗扰度

通过GB/T 17626.10－1998标准、阻尼振荡磁场抗扰度5级试验。

- 振荡波抗扰度

通过GB/T 17626.12－1998标准、振荡波抗扰度4级试验。

5.2.2 自然环境

a) 环境温度：

工作：-10℃～55℃。

贮存：25℃～+80℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆的化,温度恢复后,装置应能正常工作。

b) 相对湿度：5%～95%（不凝露）

c) 大气压力： 80kPa～110kPa。

5.2.3 机械环境

a) 工作条件：能承受严酷等级为Ⅰ级的振动响应、冲击响应；

b) 运输条件：能承受严酷等级为Ⅰ级的振动耐久、冲击耐久、碰撞。

## 6．外观及尺寸

### 6.1 外观

### 6.2 外形尺寸(mm)

### 6.3 安装尺寸(mm)

# 功能介绍

## 功能概述

如图所示，在保证用户不停电的情况下，进行单母线上两条进线电源切换工作，先合上进线B，确认进线B合上后再断开进线A，考虑到在此过程中会使两条进线形成合环，长时间合环潮流过大不仅增加了电网功率损耗，还可能导致保护动作开关跳闸，不利于电网安全稳定运行。因此，现场需要尽可能快的完成电源切换，缩短合环存在的时间。本装置进行电源切换操作时，电网合环形成时间可控制在0.3s内（正常逻辑，即断路器动作均正常，不存在拒动情况）。

进线电源切换演示图

## 2．功能说明

### 闭锁说明  注意！！！

- 以下闭锁可自复归闭锁：

 开关位置异常闭锁，进线电流不无流，而相应开关为跳位，延时10s报警。

 后备失电闭锁，后备电源小于“后备失压电压定值”且“后备失电闭锁”投入，装置闭锁。

 功能未投入闭锁，“切换总压板”未投入；启动方式全未投入；切换方式全未投入；满足以上任一条件时，装置闭锁。

 PT断线闭锁，“PT断线检测”投入，母线PT断线时，装置闭锁，故障解除闭锁返回。

- 以下闭锁需手动复归闭锁：

 保护闭锁，本侧装设有保护闭锁接入时，发生保护动作信号用来闭锁切换，信号解除需手动复归，闭锁返回。

 闭锁切换，装置有闭锁切换开入信号时，装置闭锁，信号解除需手动复归，闭锁返回。

 手跳闭锁，当装置采集到进线1手跳，进线2手跳，母联手跳任一个信号时，且控制字手跳闭锁投入时装置闭锁，信号解除需手动复归，闭锁返回。

 过流切换闭锁，无本侧保护闭锁接入时，当母线及出线故障时，用于识别区内故障闭锁切换。当电流为正方向（从进线流向母线）且电流值大于“过流切换闭锁值”时，装置闭锁切换并报警（此功能必须接入进线三相电流）。

 母联过流保护闭锁，母联过流保护动作时，装置闭锁，信号解除需手动复归，闭锁返回。

有以上任一情况发生时，装置闭锁切换功能，点亮面板“切换闭锁”灯，同时装置闭锁出口闭合。

### 2.1切换过程

2.1.1切换的启动

在进线工作方式下，手动切换1开入量用来启动进线1到进线2的切换；手动切换2开入量用来启动进线2到进线1的切换。

在母联工作方式下，手动切换1开入量用来启动进线1和母联的切换；手动切换2开入量用来启动进线2和母联的切换。

2.1.2切换的方式

切换方式：并联切换。

并联切换可简单理解为“先合后分”。并联切换只能以手动启动方式触发。并联切换方式常用于同频同相系统的两个电源之间的切换，可用于进线检修时倒闸或故障后手动回切。

并联自动切换可通过控制字选择并联切换自动或并联切换半自动。

并联切换自动过程为：如并联切换条件满足要求，装置先合备用（工作）开关，经一定延时后再自动跳开工作（备用）开关。如果在该段延时内，刚合上的备用（工作）开关被跳开，则装置不再自动跳开工作（备用）开关。如果手动启动后并联切换条件不满足，装置将立即闭锁且发闭锁信号，等待复归。

并联切换半自动过程为：如并联切换条件满足要求，装置先合备用（工作）开关，而跳开工作（备用）开关的操作由人工完成。如果在规定的时间内，操作人员仍未跳开工作（备用）开关，装置将发告警信号。如果手动启动后并联条件不满足，装置将立即闭锁且发闭锁信号，等待复归。

2.1.3切换的实现方式

切换的实现方式：快速切换。

在手动并联切换方式下，需满足压差、频差、角差，才可实现快速切换。在串联或同时切换方式下，需满足频差、角差，才实现快速切换。

### 2.2切换逻辑

2.2.1进线1切换至进线2

2.2.2进线2切换至进线1

## 3．装置整定

装置整定包括软压板、装置定值和装置参数等三方面。装置参数出厂设置后无特殊情况现场无需修改，故本说明书不对装置参数进行说明。

整定应遵循有关规程，本装置有特殊要求者见有关注释。装置参数中无特殊需要者，可取表中列出的缺省值。不用的保护功能，应将其软压板或控制定值设为0—退出。

### 3.1 装置软压板整定

| 序号 | 软压板 | 序号 | 软压板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切换总压板 | 9 | 同捕切换压板 |
| 2 | 手动切换压板 | 10 | 残压切换压板 |
| 3 | 保护启动压板 | 11 | 长延时切换压板 |
| 4 | 失压启动压板 | 12 | 去耦合压板 |
| 5 | 误跳启动压板 | 13 | 过流I段压板 |
| 6 | 无流启动压板 | 14 | 过流II段压板 |
| 7 | 逆功率启动压板 | 15 | 电流加速段压板 |
| 8 | 快速切换压板 | 16 |  |

注：1.软压板只有两个取值：投入、退出。装置出厂时，软压板均整定为退出。

### 3.2 装置定值整定

3.2.1 定值清单

| 序号 | 定值名称 | 范围 | 默认值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制字1 | 0000～FFFF | 0000 | 无 | 参见控制字说明 |
| 2 | 并联切换压差 | 0.000～20.00 | 5.000 | V |  |
| 3 | 并联切换频差 | 0.020～0.500 | 0.200 | Hz |  |
| 4 | 并联切换角差 | 0.500～20.00 | 15.00 | ° |  |
| 5 | 并联跳闸延时 | 0.050～5.000 | 0.500 | S |  |
| 6 | 同时切换合闸延时 | 0.010～1.000 | 0.050 | S |  |
| 7 | 快速切换压差 | 1.000～120.0 | 40.00 | V |  |
| 8 | 快速切换频差 | 0.100～3.000 | 1.500 | Hz |  |
| 9 | 快速切换角差 | 0.500～60.00 | 30.00 | ° |  |
| 10 | 同捕切换压差 | 20.00～120.0 | 50.00 | V |  |
| 11 | 同捕切换频差 | 2.000～15.00 | 4.500 | Hz |  |
| 12 | 同捕切换角差 | 0.500～20.00 | 15.00 | ° |  |
| 13 | 频率加速度闭锁 | 1.000～60.00 | 5.000 | Hz/S |  |
| 14 | 1DL合闸时间 | 0.005～0.200 | 0.050 | S |  |
| 15 | 2DL合闸时间 | 0.005～0.200 | 0.050 | S |  |
| 16 | 3DL合闸时间 | 0.005～0.200 | 0.050 | S |  |
| 17 | 残压切换电压 | 20.00～460.0 | 25.00 | V |  |
| 18 | 长延时切换延时 | 0.100～10.00 | 5.000 | S |  |
| 19 | 失压启动电压 | 20.00～460.0 | 40.00 | V |  |
| 20 | 失压启动延时 | 0.010～5.000 | 1.000 | S |  |
| 21 | 无流启动频率 | 45.00～49.90 | 49.50 | Hz |  |
| 22 | 无流启动电流 | 0.020～5.000 | 0.300 | A |  |
| 23 | 无流启动延时 | 0.020～5.000 | 0.050 | S |  |
| 24 | 逆功率启动延时 | 0.020～5.000 | 0.100 | S |  |
| 25 | 逆功率启动电压 | 80.00～460.0 | 90.00 | V |  |
| 26 | 有压定值 | 70.00～460.0 | 75.00 | V |  |
| 27 | 后备失压电压定值 | 20.00～460.0 | 90.00 | V |  |
| 28 | 后备失压延时 | 0.000～10.00 | 0.300 | S |  |
| 29 | 过流切换闭锁定值 | 0.100～100.0 | 6.000 | A |  |
| 30 | 去耦合延时 | 0.200～0.500 | 0.400 | S |  |
| 31 | 进线1与母线角差 | 0.000～360.0 | 0.000 | ° |  |
| 32 | 进线2与母线角差 | 0.000～360.0 | 0.000 | ° |  |
| 33 | 过流Ⅰ段定值 | 0.200～100.0 | 100.0 | A |  |
| 34 | 过流Ⅰ段延时 | 0.000～10.00 | 0.100 | S |  |
| 35 | 过流Ⅰ段闭锁电压 | 10.00～460.0 | 70.00 | V |  |
| 36 | 过流Ⅱ段定值 | 0.200～100.0 | 100.0 | A |  |
| 37 | 过流Ⅱ段延时 | 0.000～10.00 | 0.100 | S |  |
| 38 | 过流Ⅱ段闭锁电压 | 10.00～460.0 | 70.00 | V |  |
| 39 | 后加速电流 | 0.200～100.0 | 100.0 | A |  |
| 40 | 后加速延时 | 0.000～4.000 | 0.100 | S |  |
| 41 | PTDX无压定值 | 5.000～460.00 | 30.00 | V |  |
| 42 | PTDX无流定值 | 0.020～5.000 | 0.300 | A |  |
| 43 | PTDX延时 | 0.000～10.00 | 10.00 | S |  |

3.2.2 控制字说明

控制字1定义：

| 位 | 置1时的含义 | 置0时的含义 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 备用 | 备用 |
| 14 | CT额定电流1A | CT额定电流5A |
| 13 | PT断线检测投入 | PT断线检测退出 |
| 12 | 工作方式选择 |  |
| 11 |  |  |
| 10 | Ⅱ段电压闭锁投入 | Ⅱ段电压闭锁退出 |
| 9 | Ⅰ段电压闭锁投入 | Ⅰ段电压闭锁退出 |
| 8 | 失压检进线无流 | 失压检进线无压 |
| 7 | 手跳闭锁投入 | 手跳闭锁退出 |
| 6 | 过流切换闭锁投入 | 过流切换闭锁退出 |
| 5 | 后备失电闭锁投入 | 后备失电闭锁退出 |
| 4 | 失压切换同时 | 失压切换串联 |
| 3 | 事故切换同时 | 事故切换串联 |
| 2 | 手动并联自动 | 手动并联半自动 |
| 1 | 备用 | 备用 |
| 0 | 手动切换同时 | 手动切换并联 |

工作方式选择：

| 位1 | 位0 | 工作方式选择 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 运行方式进线 |
| 0 | 1 | 运行方式母联 |
| 1 | 0 | 运行方式自适应 |

## 4. 点位说明

本说明书仅体现本次编写或修正时的点位说明，具体设备点位请以厂家最新资料为准。

### 4.1 告警事件信息

| 事件名称 | 通信代码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 装置上电 | 01H |  |
| RAM错误 | 02H |  |
| ROM错误 | 03H |  |
| AD错误 | 04H |  |
| 定值无效 | 05H |  |
| 参数无效 | 06H |  |
| 开出异常 | 07H |  |
| 网络1异常 | 08H |  |
| 网络2异常 | 09H |  |

### 4.2 保护事件信息

| 事件名称 | 通信代码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 保护启动 | 01H |  |
| 切换启动 | 02H |  |
| 跳1DL动作 | 03H |  |
| 合1DL动作 | 04H |  |
| 跳2DL动作 | 05H |  |
| 合2DL动作 | 06H |  |
| 跳3DL动作 | 07H |  |
| 合3DL动作 | 08H |  |
| 联切1 | 09H |  |
| 联切2 | 0AH |  |
| 加速保护动作 | 0BH |  |
| CT断线 | 0CH |  |
| PT断线 | 0DH |  |
| 控制回路断线 | 0EH |  |
| 跳闸失败 | 0FH |  |
| 合闸失败 | 10H |  |
| 1DL跳闸失败 | 11H |  |
| 1DL合闸失败 | 12H |  |
| 2DL跳闸失败 | 13H |  |
| 2DL合闸失败 | 14H |  |
| 3DL跳闸失败 | 15H |  |
| 3DL合闸失败 | 16H |  |
| 1DL位置异常 | 17H |  |
| 2DL位置异常 | 18H |  |
| 3DL位置异常 | 19H |  |
| 切换成功 | 1AH |  |
| 切换失败 | 1BH |  |
| 遥控跳闸 | 1CH |  |
| 遥控合闸 | 1DH |  |
| 遥控备用CK1 | 1EH |  |
| 遥控备用CK2 | 1FH |  |
| 定值设置成功 | 20H |  |
| 定值设置失败 | 21H |  |
| 参数设置成功 | 22H |  |
| 参数设置失败 | 23H |  |
| 一次图设置OK | 24H |  |
| 一次图设置失败 | 25H |  |
| 未知事件 | 26H |  |

### 4.3 遥测量信息

| 遥测量名称 | 通信代码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FUAB1 | 01H | I母UAB的频率 |
| DFDTUAB1 | 02H | I母UAB的滑差 |
| FUBC1 | 03H | I母UBC的频率 |
| DFDTUBC1 | 04H | I母UBC的滑差 |
| FUAB2 | 05H | II母UAB的频率 |
| DFDTUAB2 | 06H | II母UAB的滑差 |
| FUBC2 | 07H | II母UBC的频率 |
| DFDTUBC2 | 08H | II母UBC的滑差 |
| FUL1 | 09H | 线路1UL的频率 |
| DFDTUL1 | 0AH | 线路1UL的滑差 |
| FUL2 | 0BH | 线路2UL的频率 |
| DFDTUL2 | 0CH | 线路2UL的滑差 |

### 4.4 遥信量信息

| 遥信量名称 | 通信代码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 保护启动1 | 01H |  |
| 保护启动2 | 02H |  |
| 保护闭锁 | 03H |  |
| 手动切换1 | 04H |  |
| 手动切换2 | 05H |  |
| 闭锁切换 | 06H |  |
| 复归 | 07H |  |
| 进线1手跳 | 08H |  |
| 进线2手跳 | 09H |  |
| 母联手跳 | 0AH |  |
| 1DL-常开 | 0BH | 合闸位置 |
| 2DL-常开 | 0CH | 合闸位置 |
| 3DL-常开 | 0DH | 合闸位置 |
| DI14 | 0EH |  |
| DI15 | 0FH |  |
| DI16 | 10H |  |
| DI17 | 11H |  |
| DI18 | 12H |  |
| DI19 | 13H |  |
| DI20 | 14H |  |
| DI21 | 15H |  |
| 事故总 | 16H |  |
| 告警总 | 17H |  |
| GPS | 18H |  |

## 5. 端子定义说明

背视图