HD805防越级跳闸系统

说  明  书

(V1.1)

南京恒典电力科技有限公司

NANJING  HENGDIAN  POWER  TECHNOLOGY  CO.，LTD

版本声明

本说明书适用于HD805防越级跳闸系统Ver1.1版本

产品说明书版本修改 记录表

| 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 2 | V1.1 | 系统型号调整 |  | 2019-10-11 |
| 1 | V1.0 | 初始版本 |  | 2016-12-2 |
| 序号 | 说明书版本号 | 修 改 摘 要 | 软件版本号 | 修改日期 |

*  技术支持       电话：（025）58325198

传真：（025）58325198

*  本说明书可能会被修改，请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符

*  本公司保留对所有资料的修改和解释权

*  2016年12月   第1版   第1次印刷

目录

防越级跳闸系统简介	1

1．概述	1

2．引用标准	1

3．装置特点	3

4．装置结构	3

5．主要技术指标	4

6．外观及尺寸	7

防越级跳闸系统功能说明	9

1．系统组成	9

2．系统拓扑	9

3．装置功能	11

# 防越级跳闸系统简介

## 1．概述

防越级跳闸系统适用于煤矿等采用多段较短电缆组成的纵向式供电网络系统，此种供电网络当下级支路发生短路故障时，末端和始端的短路电流相差很小，为避免误动作的发生经常采用在各级设定时限级差来组成纵向的选择性速断保护模式，但是设定的时限级差保护要受到上级供电部门和煤矿安全规程的约束，不能构成有效的纵向选择性短路保护系统，尤其是煤矿井下存在多级采区变电站级联的情况下，更不能通过增加时间级差来实现，因此难以避免会出现越级跳闸，导致大面积停电，严重影响安全生产。为解决此问题可安装本司的防越级跳闸保护装置，直接取代原有保护装置，形成防越级跳闸系统，减小停电范围，提高生效效率及产能。

防越级跳闸装置既可以分散在开关柜就地安装，也可以集中组屏安装。完善、周到的软硬件设计使装置在恶劣环境下可以长期、可靠运行；现场总线技术以及标准通信传输规约的使用，提高了自动化系统通讯的可靠性、快速性和通用性；人性化的界面设计，完善的自诊断功能，使得操作更方便、维护更简单。

## 2．引用标准

GB2423.1            《电工电子产品基本环境试验规程》

GB 4558-84          《电气继电器的绝缘试验》

GB7261              《继电器及继电保护装置基本试验方法》

GB11287-1989        《继电器、继电保护装置振动（正弦）试验》

GB 14258-93         《继电保护和安全自动化装置技术规程》

GB 50059-92         《35～110KV变电所设计规程》

GB 50062-92         《电力装置的继电保护和自动化装置设计规范》

GB2887-89           《计算机站场地技术条件》

GB50217-94          《电力工程电缆设计规程》

GB 9361-88          《计算站场地安全要求》

GB 9813-88          《微型数字电子计算机通用技术条件》

GB6162-85           《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》

GB3047.1            《面板、架和柜的基本尺寸系列 》

GB11920-89          《电站电气部分集中控制装置通用条件技术》

GB 16836-1997       《量度继电器和保护装置安全设计的一般要求》

GB J63-90           《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

GB/T14537-1993      《量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验》

GB/T13730-92        《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》

GB/T 13729-92       《交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器》

GB/T14598.9-1995    《辐射电磁场干扰试验》

GB/T15153-1994      《远东动设备及系统工作条件环境条件和电源》

GB /T15145-94       《微机线路保护装置通用技术条件》

GB/T16435.1-1996    《远动设备及系统和接口（电气特征）》

GB /T17626.2        《静电放电抗扰度试验》

GB /T17626.3        《射频电磁场辐射抗扰度试验》

GB/T17626.4         《电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

GB/T17626.5         《浪涌冲击抗扰度试验》

GB /T17626.6        《射频场感应的传导骚扰抗扰度试验》

GB/T17626.8         《工频磁场抗扰度试验》

GB /T17626-1998     《电磁兼容试验和测量技术》

DL400-91            《继电器保护和安全自动装置技术规程》

DL428-91            《电力系统自动低频减负荷技术规程》

DL448-91            《电能计量装置管理规程》

DL451-91            《循环式远动规约》

DL 476-92           《 电力系统实时数据通信应用层协议》

DL478-92            《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

DL/T524-93          《继电保护专用电力线载波收发信机技术条件》

DL/T526-2002        《 静态备用电源自动投入装置技术条件》

DL/T 527-2002       《 静态继电保护装置逆变电源技术》

DL/T 550-94         《县级电网调度自动化功能规范》

DL/T 578-1996       《 微机继电保护装置运行管理规程》

DL/T621-1997        《交流电气装置的接地》

DL/T630-1997        《 交流采样远动终端技术条件》

DL/T667-1999        《远动设备及系统传输规约继电保护设备信息接口配套标准》

DL/T670-1999        《微机母线保护装置通用技术条件》

DL/T671-1999        《微机发电机变压器组保护装置通用技术条件》

DL/T672-1999        《变电所电压无功调节控制装置订货技术条件》

DL/T 720-2000       《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》

DL/T 737-2000       《农网无人值班变电所运行管理规范》

DL/T 789-2001       《县级电网调度自动化系统实用化要求及验收》

DL/T823-2002        《微机型反时限电流保护通用技术条件》

DL5002-91           《地区电网调度自动化设计技术规程》

DL5003-91           《电力系统调度自动化设计技术规范》

DL/T5103-1999       《35KV ～110KV无人值班变电所设计规范》

DL/T 5119-2000      《农村小型化无人值班变电所设计规程》

DL/T5131-2001       《农村电网建设与改造技术导则》

DL/T5136-2001       《火力发电厂、变电所二次接线设计规程》

DL/T 5137-2001      《电测量及电能计量装置设计技术规程》

DL/T5153-2002       《火力发电厂厂用电设计规定》

IE870-1              远动设备及系统  总则 一般原理与指导性规范

IE870-2              远动设备及系统  工作条件 环境条件和电源

IE870-3              远动设备及系统接口（电气特征）

IE870-4              远动设备及系统  性能要求

IE870-5              远动设备及系统  传输规约

IE870-5-101         远动通信协议标准

IE870-5-102         电能量传输规约

IE870-5-103         继电保护信息接口标准

IE870-5-104         网络传输规约

## 3．装置特点

- 采用全汉化4.3寸800*480分辨率IPS彩色液晶显示，人机界面清晰易懂，操作整定极为方便

- 采用32位ARM Cortex-M4内核，配备高精度的A/D芯片，使得装置性能稳定、运算速快、     精度高；

- 完整的异常记录、事件记录、操作记录，所有信息掉电保持；

- 完善的自诊断和监视功能，对故障可具体定位，方便调试；

- 完善的软硬件看门狗，保证装置可靠运行；

- 完善的在线运行状态监视功能；

- 高精度的时钟芯片；

- 配备4路高速以太网通信接口(标配2路，可扩1路光口,1路以太网)；

- 标配1路RS485通信接口；

- 高等级、高品质保证的元器件选用，采用多层板技术和SMT工艺；

- 具有完整的断路器操作回路

## 4．装置结构

### 4.1 结构：

采用5U 、19/3英寸标准机箱，整面板、背插式结构，嵌入式、后接线安装方式，强弱电隔离，大大加强了其产品的电气性能。

### 4.2 交流及电源插件：

外部电流经隔离互感器隔离变换后，由低通滤波器输入至A/D芯片，CPU经采样数字处理后，构成各种数字式保护继电器，并实时计算各种测量值。

电流采集保护和测量独立，保证了保护电流的宽范围采集及测量电流的精度要求。

电源采用交直流宽电压输入，输出2组完全隔离的直流电压为装置供电。

### 4.3 CPU插件：

CPU插件主要由以下几部分构成：

- CPU系统

CPU系统由32位ARM Cortex-M4内核微处理器、SRAM、EEPROM、Flash等构成。高性能的32位微处理器，大容量的SRAM、EEPROM及Flash，使得该CPU模件具有极强的数据处理及记录能力，可以实现各种复杂的故障处理方案和记录大量的故障数据。EEPROM及Flash用于存储保护定值、故障录波报告、事件等，这些信息在装置掉电后均不会丢失。EEPROM支持不少于1,000,000 次擦写操作，数据可支持保存100年，Flash支持不少于100,000 次擦写操作，数据可至少保存20年。

2) 数据采集系统

数据采集系统由前级高精度滤波阻容器件（电阻精度0.5%，温漂系数50ppm/℃，电容精度1%，温漂系数C0G），高精度的差分A/D转换芯片组成，转换芯片内部包含了采样保持及同步电路，具有转换速度快、采样偏差小、超小功耗及稳定性好等特点，故本装置的采样回路无可调整元件，也不需要在现场作调整，具备高度的可靠性。

3）开关量输入及输出部分

开入量分为内部开入和外部开入，内部开入采用DC24V光耦隔离输入，电源由装置电源本身提供，外部开入采用稳压控制的光耦隔离，实现交直流220V（或直流110V）直接输入电平。

开出经过高CTR光耦驱动继电器，开出部分I/O经多重闭锁，保证了继电器的稳定可靠。

4) 通信部分

本插件内含通4路10M/100M以太网接口(双路GOOSE以太网、1路光口、1路以太网、RS485)和RS485通讯接口，特殊装置提供光纤接口。

5) 时钟回路

插件内设置了硬件时钟回路,采用的时钟芯片精度高,并配有电池以掉电保持。

另外，CPU插件采用了多层印制板及表面封装工艺，外观小巧，结构紧凑，大大提高了装置的可靠性及抗电磁干扰能力。

### 4.4 出口及操作回路插件

出口插件由各种继电器组成。其中包括了保护跳合闸出口、遥控跳合闸出口、备用出口、信号出口、跳闸位置继电器（TWJ）、合闸位置继电器（HWJ）、手动跳闸继电器STJ、跳闸保持继电器TBJ、合闸保持继电器HBJ、防跳继电器（TBJV）等。跳闸、合闸保持电流的调整采用自适应方式，范围0.2A～6A，采用此种电路避免了跳合闸参数变化后需更换相应继电器的麻烦。

### 4.5 人机对话插件（MMI）：

人机对话（MMI）插件采用4.3寸800*480分辨率IPS彩色液晶显示，可显示一次图，人机界面清晰易懂，配置系列通用的键盘操作方式，使得人机对话操作方便、简单。本插件上还配置了灯光指示信息，使本装置的运行信息更为直观。

## 5．主要技术指标

### 5.1 技术参数

- 额定装置电源                DC220V 、DC110V 、AC220V或AC127V(订货注明)

- 额定技术数据

a) 交流电流：                  5A/1A (订货注明)；

b) 相电压：                    57.7V 或100V，支持Y和VV接线  (订货注明)；

c) 线路抽取电压：              100V或57.7V；

d) 频率：                      50Hz或60Hz （订货注明）；

e) 跳合闸电流：                0.2A～6A（自适应方式）；

- 功率消耗

直流工作电源：                 正常工作时,不大于10W；保护动作时,不大于15W。

交流电流回路：                  < 1VA/相   (IN =5A)； <  0.5VA/相 (IN =1A)；

交流电压回路：                  < 0.5VA/相；

- 精确工作范围：

电流：                          0.04In～20In

电压：                          0.5V～120V

频率：                          0.9Fn～1.1Fn

df/dt：                         0.3Hz/s～10Hz/s

时间：                          0～100s

- 保护部分精度：

a) 定值精度：                   ≤±3%；

b) 时间精度：                   <±1％ 整定时间+35ms

c) 整组动作时间：               ≤35ms；

d) 频率精度：                   ≤0.01Hz；

e) 滑差精度：                   ≤±5%；

- 测控部分精度：

a) 交流量精度：                 ≤±0.2%；

b) 有功无功：                   ≤±0.5%；

c) 脉冲输入量：允许脉冲宽度     ≥6ms；

d) 频率分辨率：                 ≤0.01Hz；

- 开关量输入：

输入类型：                      无源

工作电压：                      AC、DC220V或DC110V

- 开出接点容量：

触点额定载流容量：              1250VA

动作寿命：                      100,000次

- 通信接口：

类型：                          双路GOOSE以太网、1路光口、1路以太网、RS485

协议：                          IEC870-5-103、Modbus-RTU、IEC61850（订货说明）

10）对时：

类型：                          网络对时、IRIG_B（DC）即B码对时（订货说明）

### 5.2 环境参数

5.2.1 电气环境

- 直流电源

电压波动范围：额定电压80%～120%，

纹波系数：不大于5%

- 绝缘电阻

在正常试验大气条件下,装置的带电电路部分和非带电金属及外壳之间,以及电气无联系的各电路之间,用开路电压500V的兆欧表测量绝缘电阻值；正常试验大气条件下,各回路绝缘电阻应不小于100 MΩ。

- 介质强度

在正常试验大气条件下,装置能承受试验电压值为2000V，频率为50Hz,历时1min的工频耐压试验而无击穿闪络及元器件损坏现象。

- 冲击电压

在正常试验大气条件下,装置的直流输入回路、交流输入回路、信号输出触点诸回路对地以及回路之间，能承受(1.2/50)μs的标准雷电波的短时冲击电压试验，开路试验电压5kV，无绝缘损坏。

- 静电放电抗干扰度

通过GB/T 17626.2－1998标准、静电放电抗干扰4级试验。

- 射频电磁场辐射抗干扰度

通过GB/T 17626.3－1998标准、射频电磁场辐射抗干扰度3级试验。

- 电快速瞬变脉冲群抗扰度

通过GB/T 17626.4－1998标准、电快速瞬变脉冲群抗扰度4级试验。

- 浪涌（冲击）抗扰度

通过GB/T 17626.5－1999标准、浪涌（冲击）抗扰度4级试验。

- 射频场感应的传导骚扰度

通过GB/T 17626.6－1998标准、射频场感应的传导骚扰度3级试验。

- 工频磁场抗扰度

通过GB/T 17626.8－1998标准、工频磁场抗扰度5级试验。

- 脉冲磁场抗扰度

通过GB/T 17626.9－1998标准、脉冲磁场抗扰度5级试验。

- 阻尼振荡磁场抗扰度

通过GB/T 17626.10－1998标准、阻尼振荡磁场抗扰度5级试验。

- 振荡波抗扰度

通过GB/T 17626.12－1998标准、振荡波抗扰度4级试验。

5.2.2 自然环境

a) 环境温度：

工作：-10℃～55℃。

贮存：25℃～+80℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆的化,温度恢复后,装置应能正常工作。

b) 相对湿度：5%～95%（不凝露）

c) 大气压力： 80kPa～110kPa。

5.2.3 机械环境

a) 工作条件：能承受严酷等级为Ⅰ级的振动响应、冲击响应；

b) 运输条件：能承受严酷等级为Ⅰ级的振动耐久、冲击耐久、碰撞。

## 6．外观及尺寸

### 6.1 外观

### 6.2 外形尺寸(mm)

### 6.3 安装尺寸(mm)

# 防越级跳闸系统功能说明

## 1．系统组成

防越级跳闸系统由各保护测控装置组成，主要保护测控装置为线路保护测控装置，站用变保护测控装置、电动机保护测控装置、电容器保护测控装置等。其直接可取代微机保护装置，通过自组网实现防越级跳闸功能。

## 2．系统拓扑

供电系统简化拓扑如下：

当下级支路发生短路故障时，末端和始端的短路电流幅值相差很小，为避免误动作现象的发生经常采用在各级设定时限级差来组成纵向的选择性速断短路保护模式，但是设定的时限级差保护要受到上级供电部门和煤矿安全规程的约束，不能构成有效的纵向选择性短路保护系统，尤其是煤矿井下存在多级采区变电站级联的情况下，更不能通过增加时间级差实现有效的纵向选择性短路保护系统，因此难以避免的会出现越级跳闸，导致大面积停电，严重影响安全生产。

根据供电系统的拓扑，在可能出现越级跳闸的线路及变电所（配电室）各出线安装防越级跳闸保护测控装置，采用GOOSE局域网和高速光纤网络实现防越级跳闸功能。具体为：

联络线配置的防越级跳闸保护测控装置带有光纤差动保护功能，采用光纤差动作为线路主保护，动作区固定，不需要时间级差的配合，在任何地点故障均无越级跳闸。

同一变电所（配电室）配置的防越级跳闸保护测控装置通过以太网组成的 GOOSE 局域网，实现本变电所（配电室）的出线和进线间的防越级跳闸功能。

由于以上速动保护完全覆盖了整个配电系统且均有明确的动作区，配电系统任一处故障时保护均能按最小停电原则立即动作，即使开关失灵，只开放上一级后备保护，由上一级后备保护动作切除故障，不会造成越级跳闸，因此完全解决了越级跳闸问题。

同时防越级跳闸保护测控装置具备额外的通讯接口（以太网、RS485），可将数据信息上送到系统平台，满足数字矿山的智能化需求。

具体网络拓扑（安装拓扑）如下图：

## 3．装置功能

### 3.1线路保护测控装置

| 功能 | 内容 |
| --- | --- |
| 保 护 功 能 | 越级闭锁功能 |
|  | 光纤电流差动 |
|  | 二段式低压闭锁相间方向过流 |
|  | 反时限相间方向过流（一般、非常、极端） |
|  | 三段式零序方向过流 |
|  | 反时限零序方向过流（一般、非常、极端） |
|  | 三相一次重合闸(非同期、检同期和检无压) |
|  | 加速保护 (前加速、后加速保护) |
|  | 过负荷保护 |
|  | 低周解列 |
|  | 过压保护 |
|  | 低压保护 |
|  | PT断线监测 |
|  | 控制回路断线监测 |
| 数据 采集 | 电流、电压、有功、无功、功率因数、频率 |
|  | 13路遥信量 |
| 事件 记录 | 保护事件 |
|  | 告警事件 |
|  | 故障录波 |
|  | 遥信变位事件 |
|  | 操作记录事件 |
| 控 制 | 就地/远方分、合闸 |
|  | 远方定值修改 |
|  | 远方保护投/退 |
| 操 作 箱 | 跳位、合位指示 |
|  | 自保持及防跳 |
|  | 跳、合闸电流自适应 |
|  | 控制回路断线告警 |
| 通 讯 | 以太网（推荐） |
|  | RS485 |
| 其他 | IRIG-B(DC)(选配)，IEC61850(选配) |

### 3.2站用变保护测控装置

| 功能 | 内容 |
| --- | --- |
| 保护 功能 | 越级闭锁功能 |
|  | 二段式相间过流保护 |
|  | 反时限相间过流（一般、非常、极端） |
|  | 高压侧定时限零序过流 |
|  | 低压侧反时限/定时限零序过流 |
|  | 过负荷保护 |
|  | 低电压保护 |
|  | 非电量保护 |
|  | PT断线监测 |
|  | 控制回路断线监测 |
| 数据 采集 | 电流、电压、有功、无功、功率因数 |
|  | 13路遥信量 |
| 事件 记录 | 保护事件 |
|  | 告警事件 |
|  | 故障录波 |
|  | 遥信变位事件 |
|  | 操作记录事件 |
| 控 制 | 就地/远方分、合闸 |
|  | 远方定值修改 |
|  | 远方保护投/退 |
| 操 作 箱 | 跳位、合位指示 |
|  | 自保持及防跳 |
|  | 跳、合闸电流自适应 |
|  | 控制回路断线告警 |
| 通 讯 | 以太网（推荐） |
|  | RS485 |
| 其他 | IRIG-B(DC)(选配)，IEC61850(选配) |

### 3.3电容器保护测控装置

| 功能 | 内容 |
| --- | --- |
| 保护 功能 | 越级闭锁功能 |
|  | 二段式相间过流保护 |
|  | 反时限相间过流（一般、非常、极端） |
|  | 二段式零序过流 |
|  | 反时限零序过流（一般、非常、极端） |
|  | 欠压保护 |
|  | 过电压保护 |
|  | 不平衡电压（单相） |
|  | 不平衡电流（单相） |
|  | PT断线监测 |
|  | 控制回路断线监测 |
| 数据 采集 | 电流、电压、有功、无功、功率因数 |
|  | 13路遥信量 |
| 事件 记录 | 保护事件 |
|  | 告警事件 |
|  | 故障录波 |
|  | 遥信变位事件 |
|  | 操作记录事件 |
| 控 制 | 就地/远方分、合闸 |
|  | 远方定值修改 |
|  | 远方保护投/退 |
| 操 作 箱 | 跳位、合位指示 |
|  | 自保持及防跳 |
|  | 跳、合闸电流自适应 |
|  | 控制回路断线告警 |
| 通 讯 | 以太网（推荐） |
|  | RS485 |
| 其他 | IRIG-B(DC)(选配)，IEC61850(选配) |

### 3.4电动机保护测控装置

| 功能 | 内容 |
| --- | --- |
| 保护 功能 | 越级闭锁功能 |
|  | 电流速断保护 |
|  | 过流保护 |
|  | 零序过流保护 |
|  | 负序过流保护 |
|  | 过热保护 |
|  | 低电压保护 |
|  | 非电量保护 |
|  | PT断线监测 |
|  | 控制回路断线监测 |
| 数据 采集 | 电流、电压、有功、无功、功率因数 |
|  | 13路遥信量 |
| 事件 记录 | 保护事件 |
|  | 告警事件 |
|  | 故障录波 |
|  | 遥信变位事件 |
|  | 操作记录事件 |
| 控 制 | 就地/远方分、合闸 |
|  | 远方定值修改 |
|  | 远方保护投/退 |
| 操 作 箱 | 跳位、合位指示 |
|  | 自保持及防跳 |
|  | 跳、合闸电流自适应 |
|  | 控制回路断线告警 |
| 通 讯 | 以太网（推荐） |
|  | RS485 |
| 其他 | IRIG-B(DC)(选配)，IEC61850(选配) |

### 3.5其他保护测控装置

根据工程项目实际情况配置相应的防越级跳闸保护测控装置，具体可咨询厂家。

### 各装置的具体功能说明书，图纸请联系厂家索取。